- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi okresowego przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznej, odgromowej, stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji budynku Filharmonii im. 
H. Wieniawskiego w Lublinie i Teatru Muzycznego.

- Przegląd należy przeprowadzić w terminach i zgodnie z przepisami ustawy z dn. 07.07.1994r., Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) i innych przepisów oraz norm mających  zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.

- Zamówienie obejmuje wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej 
i odgromowej budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego i Teatru Muzycznego 
w Lublinie poprzez:

- sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia,

- sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia;

- badania i pomiar instalacji uziemiającej;

- badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania;

- sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania;

- sprawdzenie i pomiary przekaźników sygnalizacyjnych:

- pomiary natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej;

- pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej;

- Stacja TRAFO RSN 15kv: Sekcja I i II:

- pole zasilające,

- pole pomiarowe,

- transformatorowe 400kvA,

- transformatorowe 1000kVA

- Z przeprowadzonego przeglądu Wykonawca przekaże protokół wraz z zaleceniami do wykonania, jeżeli takie będą, w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD lub pendrive format PDF), który powinien zawierać stwierdzenie, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:

- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach,

- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych.

- Protokół z przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać:

- datę wykonania przeglądu, nr protokołu,

- oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres) ,

- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz

z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm,

- tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych) wraz z wynikiem pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny),

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz 
z wynikiem (pozytywny/negatywny),

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz 
z wynikiem (pozytywny/ negatywny),

- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz

z wynikiem (pozytywny/ negatywny),

- informację dotyczącą przeprowadzonych zmian i rozbudowy instalacji,

- wykaz usterek i nieprawidłowości, w tym określenie zaleceń i wniosków pokontrolnych,

- informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji wskazanie daty wykonania kolejnego protokołu.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne uprawnienia w zakresie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych ( Sep E+D).

- Pomiary w budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego i Teatru Muzycznego w Lublinie prowadzone będą w sposób niepowodujący utrudnień i przerw w pracy pracowników budynku. Zamawiający w celu realizacji umowy zapewni Wykonawcy dostęp do wszystkich objętych przedmiotem zamówienia pomieszczeń.

| Rodzaj wykonywanych pomiarów | Jednostka obmiaru | Obmiar/ sztuka |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 629 |
| Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 94 |
| Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |
| Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 13 |
| Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 162 |
| Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 848 |
| Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 40 |
| Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 120 |
| Sprawdzenie i pomiary przekaźników sygnalizacyjnych | pomiar | 144 |
| Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 321 |
| Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 3852 |
| Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 216 |
| Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 432 |
| Metryka urządzenia piorunochronnego | kpl. | 1 |
| Stacja Trafo Sekcja I |  |  |
| Pole zasilające | szt. | 1 |
| Pole pomiarowe | szt. | 1 |
| Transformatorowe 400kVA | szt. | 1 |
| Transformatorowe 1000kVA | szt. | 1 |
| Stacja Trafo Sekcja II |  |  |
| Pole zasilające | szt. | 1 |
| Pole pomiarowe | szt. | 1 |
| Transformatorowe 400kVA | szt. | 1 |
| Transformatorowe 1000kVA | szt. | 1 |